## 260226 FdF Sprinkler
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES
|  |  | PLW12 N° |  | 17 |  |  | RAP99A |  | 26/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 26/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | FdF - PF Réservoir Sprinkler |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 31.25 |  |  | 132.3 |  | 4.24
| Moyenne |  |  | 31.25 |  |  | 132.3 |  | 4.24 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 31.25 |  |  | 132.3 |  | 4.24
| Valeur maxi |  |  | 31.25 |  |  | 132.3 |  | 4.24
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 260226 CdF Production
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 16 |  |  | RAP99A |  | 26/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 26/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Bât. "Production" |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 | 1ere ligne |  | 43.6 |  |  | 140.6 |  | 3.23
| 2 |  |  | 35.16 |  |  | 104.7 |  | 2.98
| 3 |  |  | 51.61 |  |  | 104.7 |  | 2.03
| 4 |  |  | 55.69 |  |  | 100 |  | 1.8
| 5 | 2nde ligne |  | 57.4 |  |  | 180 |  | 3.14
| 6 |  |  | 81.52 |  |  | 140.6 |  | 1.73
| 7 |  |  | 42.61 |  |  | 104.7 |  | 2.46
| 8 | 3eme ligne |  | 51.61 |  |  | 150 |  | 2.91
| 9 |  |  | 56.82 |  |  | 145.2 |  | 2.55
| 10 |  |  | 140.63 |  |  | 236.8 |  | 1.68
| 11 | 4eme ligne |  | 58.59 |  |  | 160.7 |  | 2.74
| 12 |  |  | 71.2 |  |  | 187.5 |  | 2.63
| 13 |  |  | 40.18 |  |  | 155.2 |  | 3.86
| 14 |  |  | 59.84 |  |  | 132.3 |  | 2.21
| Moyenne |  |  | 60.4614 |  |  | 145.9286 |  | 2.5679 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 35.16 |  |  | 100 |  | 1.68
| Valeur maxi |  |  | 140.63 |  |  | 236.8 |  | 3.86
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Portances conformes. | [11 empty] | Visa

## 260226 CdF Wharehouse
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES
|  |  | PLW12 N° |  | 15 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Bât. "Wharehouse" |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 62.5 |  |  | 71.4 |  | 1.14
| 2 |  |  | 63.2 |  |  | 136.4 |  | 2.16
| 3 |  |  | 42.94 |  |  | 118.4 |  | 2.76
| 4 |  |  | 61.81 |  |  | 107.1 |  | 1.73
| 5 |  |  | 46.5 |  |  | 97.8 |  | 2.1032
| 6 |  |  | 56.8 |  |  | 109.8 |  | 1.9331
| Moyenne |  |  | 55.625 |  |  | 106.8167 |  | 1.9711 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 42.94 |  |  | 71.4 |  | 1.14
| Valeur maxi |  |  | 63.2 |  |  | 136.4 |  | 2.76
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Portances conformes. | [11 empty] | Visa

## 25_260226 Purge
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES
|  |  | PLW12 N° |  | 14 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Drainant 40/80 + grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25-26/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Purge |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa | en CdF
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 | Fond de forme drainant |  | 60.48 |  |  | 118.4 |  | 1.96
| 2 |  |  | 10.3 |  |  | 23.8 |  | 2.31
| 3 | Côte AT -0,30m |  | 26.04 |  |  | 115.4 |  | 4.43
| 4 |  |  | 38.27 |  |  | 112.5 |  | 2.94
| 5 |  |  | 36.29 |  |  | 107.1 |  | 2.95
| 6 | Côte CdF -0,5m |  | 27.31 |  |  | 118.4 |  | 4.34
| 7 |  |  | 35.6 |  |  | 121.6 |  | 3.42
| 8 |  |  | 25.22 |  |  | 100 |  | 3.97
| 9 |  |  | 28.27 |  |  | 102.3 |  | 3.62
| Moyenne |  |  | 31.9756 |  |  | 102.1667 |  | 3.3267 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 10.3 |  |  | 23.8 |  | 1.96
| Valeur maxi |  |  | 60.48 |  |  | 121.6 |  | 4.43
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Portances conformes. | [11 empty] | Visa

## 260226 CdF Voirie PL (c)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 13 |  |  | RAP99A |  | 26/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 26/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Voirie PL |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 38.8 |  |  | 83.3 |  | 2.15
| 2 |  |  | 43.6 |  |  | 115.4 |  | 2.65
| 3 |  |  | 27.99 |  |  | 84.9 |  | 3.03
| 4 |  |  | 36.3 |  |  | 80.4 |  | 2.21
| 5 |  |  | 59.84 |  |  | 145.2 |  | 2.43
| Moyenne |  |  | 41.306 |  |  | 101.84 |  | 2.494 |  | 60 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 27.99 |  |  | 80.4 |  | 2.15
| Valeur maxi |  |  | 59.84 |  |  | 145.2 |  | 3.03
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa
Modifié à la demande de Simon WEHRLIN
27/02/2026 - mail

## 260226 CdF Voirie PL
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 13 |  |  | RAP99A |  | 26/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 26/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Voirie PL |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 46.11 |  |  | 67.2 |  | 1.46
| 2 |  |  | 43.6 |  |  | 115.4 |  | 2.65
| 3 |  |  | 27.99 |  |  | 84.9 |  | 3.03
| 4 |  |  | 38.79 |  |  | 63.4 |  | 1.63
| 5 |  |  | 59.84 |  |  | 145.2 |  | 2.43
| Moyenne |  |  | 43.266 |  |  | 95.22 |  | 2.24 |  | 60 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 27.99 |  |  | 63.4 |  | 1.46
| Valeur maxi |  |  | 59.84 |  |  | 145.2 |  | 3.03
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Les points 1 et 4 sont non conformes en portances. | [11 empty] | Visa

## 250226 CdF Utilities
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES
|  |  | PLW12 N° |  | 12 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - PF "Utilities" |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 47.27 |  |  | 115.4 |  | 2.44
| 2 |  |  | 50.22 |  |  | 93.8 |  | 1.87
| 3 |  |  | 53.07 |  |  | 121.6 |  | 2.29
| 4 |  |  | 82.72 |  |  | 145.2 |  | 1.75
| 5 |  |  | 40.76 |  |  | 104.7 |  | 2.57
| 6 |  |  | 41.06 |  |  | 104.7 |  | 2.55
| 7 |  |  | 68.6 |  |  | 118.4 |  | 1.73
| Moyenne |  |  | 54.8143 |  |  | 114.8286 |  | 2.1714 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 40.76 |  |  | 93.8 |  | 1.73
| Valeur maxi |  |  | 82.72 |  |  | 145.2 |  | 2.57
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Portances conformes. | [11 empty] | Visa

## 250226 CdF Labo
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES
|  |  | PLW12 N° |  | 11 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - PF "Laboratories" |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 45.73 |  |  | 132.3 |  | 2.89
| 2 |  |  | 62.5 |  |  | 140.6 |  | 2.25
| 3 |  |  | 39.89 |  |  | 140.6 |  | 3.53
| 4 |  |  | 53.57 |  |  | 109.8 |  | 2.05
| 5 |  |  | 66.96 |  |  | 118.4 |  | 1.77
| 6 |  |  | 43.27 |  |  | 109.8 |  | 2.54
| 7 |  |  | 48.91 |  |  | 125 |  | 2.56
| 8 |  |  | 46.11 |  |  | 132.3 |  | 2.87
| 9 |  |  | 78.13 |  |  | 125 |  | 1.6
| 10 |  |  | 57.99 |  |  | 125 |  | 2.16
| Moyenne |  |  | 54.306 |  |  | 125.88 |  | 2.422 |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 39.89 |  |  | 109.8 |  | 1.6
| Valeur maxi |  |  | 78.13 |  |  | 140.6 |  | 3.53
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Portances conformes. | [11 empty] | Visa

## 250226 CdF Dr Piste (c)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 10 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave drainante 0/20
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Voirie VL drainante |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 41.36 |  |  | 65.2 |  | 1.58
| 2 |  |  | 31.25 |  |  | 58.4 |  | 1.87
| 3 |  |  | 31.25 |  |  | 73.8 |  | 2.36
| 4 |  |  | 23.63 |  |  | 51.1 |  | 2.16
| 5 |  |  | 21.55 |  |  | 52.3 |  | 2.42
| 6 |  |  | 21.8 |  |  | 51.7 |  | 2.37
| 7 |  |  | 37.5 |  |  | 57.7 |  | 1.54
| 8 |  |  | 34.1 |  |  | 54.9 |  | 1.61
| 9 |  |  | 30.57 |  |  | 57 |  | 1.86
| 10 |  |  | 21.23 |  |  | 52.9 |  | 2.49
| Moyenne |  |  | 29.424 |  |  | 57.5 |  | 2.026 |  | 77.8 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 21.23 |  |  | 51.1 |  | 1.54
| Valeur maxi |  |  | 41.36 |  |  | 73.8 |  | 2.49
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Matériau non cohésif. Aucune pérennité de la piste lors de la construction des bâtiments. | [11 empty] | Visa
Modifié à la demande de Simon WEHRLIN
27/02/2026 - mail

## 250226 CdF Dr Piste
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 10 |  |  | RA P99A |  | 25/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  |  | Nature du matériau : |  |  |  | Grave drainante 0/20
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 25/02/2026 |  |  |  |  | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF - Voirie VL drainante |  |  |  |  | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: |  |  |  |  | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  | EV2 / EV1 |  | Observations
|  |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 41.36 |  |  | 65.2 |  | 1.58
| 2 |  |  | 31.25 |  |  | 58.4 |  | 1.87
| 3 |  |  | 31.25 |  |  | 73.8 |  | 2.36
| 4 |  |  | 23.63 |  |  | 51.1 |  | 2.16
| 5 |  |  | 21.55 |  |  | 41.3 |  | 1.92
| 6 |  |  | 20.6 |  |  | 39.8 |  | 1.93
| 7 |  |  | 37.5 |  |  | 57.7 |  | 1.54
| 8 |  |  | 34.1 |  |  | 54.9 |  | 1.61
| 9 |  |  | 30.57 |  |  | 57 |  | 1.86
| 10 |  |  | 21.23 |  |  | 52.9 |  | 2.49
| Moyenne |  |  | 29.304 |  |  | 55.21 |  | 1.932 |  | 77.8 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 20.6 |  |  | 39.8 |  | 1.54
| Valeur maxi |  |  | 41.36 |  |  | 73.8 |  | 2.49
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [11 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Matériau non cohésif. Aucune pérennité de la piste lors de la construction des bâtiments. Les points 5 et 6 sont non conformes en portances. | [11 empty] | Visa

## 210126 CDF PF base vie
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 9 |  |  | RA P99A |  |  | 21/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériaux du site
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 21/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Arase | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 60
| 2 |  |  | 50
| 26 |  |  | 51
| Moyenne |  |  | 53.6667 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 50
| Valeur maxi |  |  | 60
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Reprise des points non conforme sur rapport N°7. | [12 empty] | Visa

## 210126 Arase PF Bât
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 8 |  |  | RA P99A |  |  | 21/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériaux du site
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 21/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Arase | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 30 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Niveau arase + 15cm |  | 67
| 2 |  |  | 133
| 3 | Niveau arase |  | 111
| 4 |  |  | 133
| 5 |  |  | 84
| 6 |  |  | 97
| 7 | Niveau arase - 30cm |  | <20
| 8 |  |  | 94
| 9 |  |  | <20
| 10 |  |  | 90
11
12
13
| Moyenne |  |  | 101.125 |  |  | 80 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 133
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 120126 CdF PF Base vie
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 7 |  |  | RA P99A |  |  | 12/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 12/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF PF Base vie | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 47
| 2 |  |  | 48
| 3 |  |  | 57
| 4 |  |  | 71
| 5 |  |  | 51
| 6 |  |  | 53
| 7 |  |  | 104
| 8 |  |  | 66
| 9 |  |  | 54
| 10 |  |  | 65
| 11 |  |  | 69
| 12 |  |  | 57
| 13 |  |  | 52
| 14 |  |  | 58
| 15 |  |  | 62
| 16 |  |  | 52
| 17 |  |  | 65
| 18 |  |  | 65
| 19 |  |  | 53
| 20 |  |  | 66
| 21 |  |  | 52
| 22 |  |  | 62
| 23 |  |  | 58
| 24 |  |  | 51
| 25 |  |  | 52
| 26 |  |  | 49
| 27 |  |  | 50
| 28 |  |  | 50
| 29 |  |  | 86
| 30 |  |  | 69
| 31 |  |  | 67
| Moyenne |  |  | 60.0323 |  |  | 90.32 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 47
| Valeur maxi |  |  | 104
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Pour Information | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 120626 CDF PF Bât.
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 6 |  |  | RA P99A |  |  | 12/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 12/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF PF Bâtiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 81
| 2 |  |  | 108
| 3 |  |  | 95
| 4 |  |  | 86
| 5 |  |  | 125
| 6 |  |  | 93
| 7 |  |  | 116
| 8 |  |  | 109
| 9 |  |  | 116
| 10 |  |  | 104
| 11 |  |  | 80
| 12 |  |  | 84
| 13 |  |  | 84
| 14 |  |  | 89
| 15 |  |  | 72
| 16 |  |  | 75
| 17 |  |  | 93
| 18 |  |  | 85
| 19 |  |  | 85
| 20 |  |  | 75
| 21 |  |  | 75
| 22 |  |  | 89
| 23 |  |  | 89
| Moyenne |  |  | 91.6522 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 72
| Valeur maxi |  |  | 125
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 120126 Arase chemin
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 5 |  |  | RA P99A |  |  | 12/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Limon graveleux
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 12/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Arase chemin | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 30 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | <20
| 2 |  |  | <20
| 3 |  |  | 24
| 4 |  |  | <20
| Moyenne |  |  | 24 |  |  | 0 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 24
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Pour Information | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 120126 FDF Bassin
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 4 |  |  | RA P99A |  |  | 12/01/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 12/01/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Fond de forme bassin | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 40 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 44
| 2 |  |  | 55
| Moyenne |  |  | 49.5 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 44
| Valeur maxi |  |  | 55
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 161225 AT PF Bât.
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 3 |  |  | RA P99A |  |  | 16/12/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave limoneuse
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 16/12/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Bâtiment- AT | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 30 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 163
| 2 |  |  | 166
| 3 |  |  | 112
| 4 |  |  | 45
| 5 |  |  | 95
| 6 |  |  | 26
| 7 |  |  | 127
| 8 |  |  | 123
| 9 |  |  | 131
| 10 |  |  | 128
| 11 |  |  | 34
| 12 |  |  | 86
| 13 |  |  | 64
| 14 |  |  | 80
| 15 |  |  | 139
| 16 |  |  | 153
| 17 |  |  | 89
| 18 |  |  | 105
| 19 |  |  | 92
| 20 |  |  | 101
| 21 |  |  | 134
| 22 |  |  | 96
| Moyenne |  |  | 104.0455 |  |  | 95.45 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 26
| Valeur maxi |  |  | 166
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Un point en dessous de l'objectif, pouvant être amener à s'améliorer. | [12 empty] | Visa

## 161225 CdF PF Base vie
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA P99A |  |  | 16/12/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GDNT 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 16/12/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Base vie | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 44
| 2 |  |  | 47
| 3 |  |  | 43
| 4 |  |  | 46
| 5 |  |  | 45
| 6 |  |  | 43
| 7 |  |  | 54
| 8 |  |  | 38
| 9 |  |  | 42
| 10 |  |  | 37
| 11 |  |  | 38
| 12 |  |  | 56
| 13 |  |  | 60
| 14 |  |  | 48
| 15 |  |  | 57
| 16 |  |  | 61
| 17 |  |  | 47
| 18 |  |  | 65
| 19 |  |  | 63
| 20 |  |  | 53
| 21 |  |  | 42
| 22 |  |  | 58
| 23 |  |  | 48
| 24 |  |  | 40
| 25 |  |  | 93
| 26 |  |  | 58
| 27 |  |  | 49
| 28 |  |  | 62
| 29 |  |  | 65
| 30 |  |  | 51
| 31 |  |  | 58
| Moyenne |  |  | 51.9677 |  |  | 48.39 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 37
| Valeur maxi |  |  | 93
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 021225 AT PF Bat.
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Balme Les Grottes Biomérieux Twins Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA P99A |  |  | 02/12/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave sablo limoneuse
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 02/12/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | AT - PF Batiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 30 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 142
| 2 |  |  | 104
| 3 |  |  | 69
| 4 |  |  | 102
| 5 |  |  | 76
| 6 |  |  | 115
| 7 |  |  | 56
| 8 |  |  | 113
| 9 |  |  | 148
| 10 |  |  | 128
| 11 |  |  | 52
| 12 |  |  | 89
| 13 |  |  | 41
| 14 |  |  | 65
| 15 |  |  | 147
| 16 |  |  | 137
| 17 |  |  | 163
| 18 |  |  | 112
| 19 |  |  | 134
| 20 |  |  | 132
| 21 |  |  | 94
| 22 |  |  | 120
| Moyenne |  |  | 106.3182 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 41
| Valeur maxi |  |  | 163
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa