## 040625 (3)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [12 empty] | Tortebesse VSB Projet éolien
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 4 |  |  | RA O83E |  |  | 04/06/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 04/06/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Pluie
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Grue et piste d'accès | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Piste : |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa |  | PF Eoliennes : |  |  | EV2 ≥ |  | 90 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 58 | E14 grue |  | 108
| 59 |  |  | 56
| 60 |  |  | 86
| 61 |  |  | 99
| 62 | E14 nacelle |  | 110
| 63 |  |  | 88
| 64 | piste |  | 92
| 65 | E15 grue |  | 109
| 66 |  |  | 62
| 67 |  |  | 93
| 68 |  |  | 70
| 69 | E15 nacelle |  | 63
| 70 |  |  | 74
| Moyenne |  |  | 85.3846 |  |  | 46.2 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 56
| Valeur maxi |  |  | 110
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 040625 (2)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [12 empty] | Tortebesse VSB Projet éolien
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 3 |  |  | RA O83E |  |  | 04/06/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 04/06/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Pluie
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Grue et piste d'accès | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Piste : |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa |  | PF Eoliennes : |  |  | EV2 ≥ |  | 90 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 30 | E10 grue |  | 92
| 31 |  |  | 86
| 32 |  |  | 104
| 33 |  |  | 98
| 34 | E10 nacelle |  | 93
| 35 |  |  | 81
| 36 | piste |  | 89
| 37 | E11 grue |  | 100
| 38 |  |  | 102
| 39 |  |  | 94
| 40 |  |  | 99
| 41 | E11 nacelle |  | 96
| 42 |  |  | 110
| 43 | piste |  | 110
| 44 | E12 grue |  | 34
| 45 |  |  | 75
| 46 |  |  | 51
| 47 |  |  | 65
| 48 | E12 nacelle |  | 61
| 49 |  |  | 78
| 50 | piste |  | 43
| 51 | E13 grue |  | 94
| 52 |  |  | 82
| 53 |  |  | 101
| 54 |  |  | 86
| 55 | E13 nacelle |  | 71
| 56 |  |  | 66
| 57 | piste |  | 91
| Moyenne |  |  | 84 |  |  | 53.6 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 34
| Valeur maxi |  |  | 110
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 040625
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [12 empty] | Tortebesse VSB Projet éolien
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA O83E |  |  | 04/06/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 04/06/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Pluie
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Grue et piste d'accès | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Piste : |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa |  | PF Eoliennes : |  |  | EV2 ≥ |  | 90 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | piste |  | 39
| 2 | E6 Grue |  | 55
| 3 |  |  | 87
| 4 |  |  | 31
| 5 |  |  | 99
| 6 | E6 Nacelle |  | 86
| 7 |  |  | 65
| 8 | piste |  | 44
| 9 | E7 grue |  | 63
| 10 |  |  | 64
| 11 |  |  | 60
| 12 |  |  | 89
| 13 | E7 nacelle |  | 53
| 14 |  |  | 50
| 15 | piste |  | 80
| 16 | E8 grue |  | 112
| 17 |  |  | 70
| 18 |  |  | 102
| 19 |  |  | 87
| 20 | E8 nacelle |  | 88
| 21 |  |  | 82
| 22 | piste |  | 64
| 23 | E9 grue |  | 123
| 24 |  |  | 93
| 25 |  |  | 114
| 26 |  |  | 101
| 27 | E9 nacelle |  | 81
| 28 |  |  | 109
| 29 | piste |  | 59
| Moyenne |  |  | 77.5862 |  |  | 65.5 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 31
| Valeur maxi |  |  | 123
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 161024
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Tortebesse VSB Projet éolien
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA O83E |  |  | 16/10/2024
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 16/10/2024 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Piste | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 70 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Raccordement route |  | 39
| 2 |  |  | 28
| 3 |  |  | 44
| 4 |  |  | 25
| 5 | Aire de retournement |  | 30
| 6 |  |  | 21
| 7 |  |  | <20
| 8 |  |  | 22
| 9 |  |  | 22
| 10 |  |  | <20
| 11 |  |  | 23
| 12 |  |  | 28
| 13 | P19 |  | 22
| 14 | P21 |  | 23
| 15 | P23 |  | 32
| 16 | P25 |  | 38
| 17 | P27 |  | 30
| 18 | P30 |  | 34
| 19 | P32 |  | 41
| 20 | P34 |  | 46
| 21 | aire éolienne |  | 47
| 22 |  |  | 43
| 23 |  |  | 36
| 24 |  |  | 34
| 25 |  |  | <20
| 26 |  |  | 24
| 27 |  |  | 26
| 28 |  |  | <20
| 29 |  |  | <20
| 30 |  |  | 20
| 31 |  |  | 23
| Moyenne |  |  | 30.8077 |  |  | 0.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 47
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa